**GST 200 Adresli Yangın Alarmı Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu**

Türkiye ve dünyada en çok tercih edilen yangın alarm markası olan GST’nin ürünlerinin arasında yer alan **GST 200 Adresli Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Şeması** aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi veya teknik destek almak için iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

İşaretler ve Uyarılar

|  |  |
| --- | --- |
| Uyarılar | Anlamı |
| Fire | Yangın Var! |
| Common Fault | Genel Bir Arıza Var, Sistem Kontrol Edilmeli. |
| Disable | Devre Dışı, Yalıtımlı Alan Uyarısı. |
| Power Fault | Güç Hatası, Sisteme Akü yada Şebekeden Güç Gelmiyor. |
| System Fault | Sistem Hatası, Anakart veya Loop Arızası Kontrol Edilmeli. |
| Evacuate | Tahliye. **GST Yangın Alarm Sistemi**, GST Yangın İhbar Butonu İle Aktif Edilmiş. |
| Silence | Sessizlik, Sirenler Susturuldu. |
| Delay Mode | Gecikme Modu, Kontrol Modülü yada Sirenlere Gecikme Süresi Verildi. |
| F.P.E FLT/DIS | İzole yada Kontak Çıkışında Arıza Mevcut. |
| Pre-Alarm | **GST 200 Adresli Yangın Alarmı Kontrol Paneli**nde Öncelik Verilmiş Alarm Bulunmakta. |
| S/C FLT/DIS | Loop Çıkışı Kısa Devre yada Arıza Bulunmakta. |
| Sounder FLT/DIS | Siren Çıkışı İzole Edilmiş yada Siren Çıkışı Arızalı. |
| Power On | Sistem Aktif Olarak Çalışmakta. |

**GST 200 Adresli Yangın Alarm Kontrol Paneli**, yangın algılandığı esnada sesli uyarı verir ve sirenler devreye girer. Bu esnada yangının olduğu bölge panel ekranında gösterilir.

**GST sirenleri nasıl susturulur?**

GST Sirenleri susturmak için “ Silence “ tuşuna basılır ardından 8 defa “ 1 “ tuşuna basılır. Panelin sesli uyarısını (buzzer) kapatmak için “ mute “ tuşuna basınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yangın İhbarı Butondan Geliyor İse; | MCP | 11. |
| Optik Duman Dedektöründen Geliyor İse; | OPTICAL | 03. |
| GST Isı Dedektörlerinden Geliyor İse; | HEAT | 02. |
| Kombine Dedektöründen Geliyor İse; | MULTİ | 02. |
| GST Gaz Dedektöründen Geliyor İse; | GAZ | 05. |
|  |  | Kodları İle Bulunur. |

**GST 200 Adresli Yangın Alarmı Paneli Resetleme**

1. Reset tuşuna basın,
2. Enter tuşuna basın,
3. Resetleme yaptınız fakat panel ikazı devam ediyorsa aşağıdaki işlemler ile devam edin,
4. İlgili ısı dedektörü yangın esnasında ısı temasında bulunmuş olabilir. Dedektör ısısı 60C’yi geçmesi veya ani ısı değişimleri olmuş olabilir,
5. Yangın ihbar butonu takılı kalmış olabilir tekrar eski durumuna getiriniz,
6. Duman dedektörlerinde duman kalmış olabilir, söküp içindeki havayı nefesiniz ile temizleyip tekrar yerine takınız.
7. Teknik destek için [0 (212) 437 87 71](tel:+902124378771) numaralı telefondan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

**GST Yangın Alarmı Sistemleri** konusunda daha detaylı bilgi veya teknik destek için iletişim bilgilerimiz;

Telefon: [0 (212) 437 87 71](tel:+902124378771)

Mail: [info@gstdestek.com](mailto:info@gstdestek.com)

Web Sitemiz: [www.gstdestek.com](http://www.gstdestek.com) | [www.evsguvenlik.com](http://www.evsguvenlik.com)

Adresimiz: Defterdar Mahallesi, Otakçılar Caddesi No:78/94 Eyüpsultan